## Sheet1
2021年4月份沈河区重点排污单位执法监测数据汇总表
沈阳市沈河生态环境分局环境监测站 2021年4月29日
监测项目名称 | 企业名称 | 标准名称 | 污染物出口浓度 | 监测限值 | 监测单位 | 超标倍数 | 是否达标 | 污染物进口浓度
pH值 | 满堂河污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | -- | 是
氨氮（NH3-N） |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 5 | mg/L | -- | 是 | 34.2
动植物油 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 1 | mg/L | -- | 是
粪大肠菌群数 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ＜20 | 1000 | MPN/L | -- | 是
化学需氧量 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | 4 | 50 | mg/L | -- | 是 | 339
六价铬 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 0.05 | mg/L | -- | 是
色度 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | 0 | 30 | 度 | -- | 是
石油类 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 1 | mg/L | -- | 是
烷基汞 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 0 | mg/L | -- | 是
五日生化需氧量 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | 1.8 | 10 | mg/L | -- | 是 | 114
悬浮物 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 10 | mg/L | -- | 是 | 227
阴离子表面活性剂（LAS） |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 0.5 | mg/L | -- | 是
总氮（以N计） |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 15 | mg/L | -- | 是
总镉 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 0.01 | mg/L | -- | 是
总铬 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 0.1 | mg/L | -- | 是
总汞 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 0.001 | mg/L | -- | 是
总磷（以P计） |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 0.5 | mg/L | -- | 是 | 4.35
总铅 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 0.1 | mg/L | -- | 是
总砷 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002) | ND | 0.1 | mg/L | -- | 是
填报人： 詹朋 审核人：隋巧宁 负责人：杨国玉 沈河监测站4月份